## Опросный лист
Опросный лист
Коробка клеммная взрывозащищенная ККВ
Н а з н а ч е н и е : Коробки клеммные взрывозащищенные ККВ предназначены для размещения клеммных колодок в случае необходимости монтажа их во взрыво-опасных зонах.
Обозначение исполнения коробки | Габаритные размеры и массы исполнений ККВ |  |  |  |  | Шифр исполнения коробки |  |  | Шифр исполнения корпуса |  | Максимальное количество кабельных вводов на сторонах: А/Б/В/Г |  | Конструктивные особенности
ЦКЛГ.685631.000 | Габаритные размеры, BxLxH, (мм) |  | Габаритные размеры с кабельными вводами, B1xL1xH1, (мм) |  | Масса, (кг) | ККВ - 1 |  |  | КВУ-05 |  | 4/3/4/3 |  | DIN-рейка типа NS-35/7,5
|  |  | 350х350х102 |  | 2.5
П р и м е ч а н и я : 1 Исполнения ККВ отличаются размером применяемого корпуса КВУ-05, количеством и типом клемм, количеством, расположением и типом кабельных вводов, выбираемых при заказе; 2 Ограничения в таблице по количеству кабельных вводов справедливо для присоединительной резьбы М12, М16 и М20, в остальных случаях количество устанавливаемых вводов согласовывается дополнительно.
Совместная установка разных типов клемм в одну коробку (порядковый номер) | Обозначения исполнений по типу клемм | [6 empty] | Расположение клемм | Максимальное количество клемм (ККВ-1 / ККВ-2 / ККВ-3 / ККВ-4 / ККВ-5) |  | Сечение жил присоединяемого кабеля, мм2 | Максимальное подводимое напряжение, В |  | Максимальный ток на один контакт, А
| Тип клеммы |  | Код исполнения клемм |  | Количество клемм
1 |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - |  | -
2 |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - |  | -
3 |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - |  | -
4 |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - |  | -
5 |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - |  | -
6 |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - |  | -
7 |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - |  | -
8 |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - |  | -
9 |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - |  | -
10 |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - |  | -
П р и м е ч а н и я: 1 Тип установленных клемм может отличаться от указанных в таблице клемм фирмы PHOENIX CONTACT. 2 При установке дополнительных концевых и изолирующих панелей общее число установленных клемм будет меньше, указанного в таблице.
Введите обозначение и основные характеристики требуемых клемм, если в таблице выбран тип клемм "Другие" (Обратите внимание! Вносить информацию необходимо в ту строку, порядковый номер которой совпадает с номером выбранного исполнения типа клемм "Другие" в таблице выше)
Порядковый номер выбранных по таблице клемм | Основные характеристики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Обратите внимание: в комплект поставки ККВ могут быть включены дополнительные монтажные элементы, поставляемые фирмой PHOENIX CONTACT для оборудования клемм (при необходимости поставьте галочку на интересующую Вас позицию):  концевые панели для организации нескольких групп клемм;  изолирующая панель для выполнения повышенной электроизоляции между соседними клеммами в составе одной группы (для клемм UK);  замыкающие контакты на 2, 3 и 10 позиций;  замыкающие контакты для организации электрической связи между разнесенными клеммами.
Код исполнения кабельного ввода по диаметру кабеля | Минимальный и максимальный диаметр уплотняемого кабеля, мм |  | Обозначение присоединительной резьбы (справочное) |  | Способ монтажа кабеля |  |  |  |  | Код исполнения кабельного ввода по способу монтажа кабеля |  | Шифр исполнения кабельного ввода
- |  |  | - | [6 empty] | - |  | -
- |  |  | - | [6 empty] | - |  | -
- |  |  | - | [6 empty] | - |  | -
- |  |  | - | [6 empty] | - |  | -
- |  |  | - | [6 empty] | - |  | -
- |  |  | - | [6 empty] | - |  | -
- |  |  | - | [6 empty] | - |  | -
- |  |  | - | [6 empty] | - |  | -
П р и м е ч а н и я: 1 При использовании кабельных вводов типа КВВ-2-1 внутрь оболочки клеммной коробки вводится кабель после разделки брони; 2 Для исполнений КВВ-5 условный проход меньше на 4 мм относительно ДУ металлорукава.
Если выбраны исполнения кабельного ввода КВВ-1-1, КВВ-2-1, КВВ-3-1 или КВВ-5-1 укажите дополнительно:
-
-
-
-
-
-
-
-
Код исполнения кабельного ввода по диаметру кабеля | Количество кабельных вводов (Обратите внимание! Заполняемая Вами строка должна соответствовать порядковому номеру выбранного исполнения кабельного ввода)
| Сторона А | Сторона Б |  | Сторона В |  |  | Сторона Г
-
-
-
-
-
-
-
-
Шифр исполнения клеменной коробки ККВ
ККВ - 1 - ЦКЛГ.685631.000 , ЦКЛГ.685631.000 ТУ
ПРИМЕЧАНИЕ: для копирования кода щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите в выплывающем меню пункт "копировать"

## Габариты (hidden)
Шифр исполнения | Габаритные размеры |  |  | Габаритные размеры с кабельными вводами |  |  | Масса, кг | Масса |  | Обозначение | Обозначение исполнения
| B, мм | L, мм | H, мм | B1, мм | L1, мм | H1, мм
ККВ-1 | 217 | 221 | 102 | 350 | 350 | 102 | 2.5 | 2.5 |  | ККВ - 1 | ЦКЛГ.685631.000
ККВ-2 | 217 | 322 | 102 | 350 | 390 | 102 | 5.8
ККВ-3 | 137 | 117 | 76 | 137 | 270 | 76 | 1.5
ККВ-4 | 460 | 495 | 280 | 620 | 620 | 340 | 43
ККВ-5 | 360 | 390 | 224 | 465 | 465 | 224 | 25
Габаритные размеры и массы исполнений ККВ приведенные в таблице
Габаритные размеры (мм) |  |  |  | Габаритные размеры с кабельными вводами (мм) |  |  |  | Код
217х221х102 |  |  |  | 350х350х102 |  |  |  | 1 | 350х350х102
217х322х102 |  |  |  | 350х390х102 |  |  |  | 4
137х117х76 |  |  |  | 137х270х76
460х495х280 |  |  |  | 620х620х340
360х390х224 |  |  |  | 465х465х224
Обозначение исполнения коробки |  |  | Шифр исполнения корпуса |  |  | Максимальное количество кабельных вводов на сторонах: А/Б/В/Г |  |  | Конструктивные особенности
ЦКЛГ.685631.000 |  |  | КВУ-05 |  |  | 4/3/4/3 |  |  | DIN-рейка типа NS-35/7,5
ЦКЛГ.685631.000-01 |  |  | КВУ-05-01 |  |  | 6/3/6/3 |  |  | DIN-рейка типа NS-35/7,5
ЦКЛГ.685631.000-02 |  |  | КВУ-05-02 |  |  | 2/0/2/0 |  |  | DIN-рейка типа NS-35/7,5
ЦКЛГ.685631.000-03 |  |  | КВУ-05-03 |  |  | 25/25/25/25 |  |  | Монтажная панель
ЦКЛГ.685631.000-04 |  |  | КВУ-05-06 |  |  | 10/10/10/10 |  |  | Монтажная панель или DIN-рейка типа NS-35/7,5
|  |  | КВУ-05 |  |  | 4/3/4/3 |  |  | DIN-рейка типа NS-35/7,5

## Клеммы (hidden)
Код исполнения клемм | Тип конструкции клемм | Сечение жил присоединяемого кабеля, мм2 | Максимальное подводимое напряжение, В | Максимальный ток на один контакт, А | Максимальное количество клемм |  |  |  |  | Примечание | Максимальное количество клемм (ККВ-1/ККВ-2/ККВ-3/ККВ-4/ККВ-5) |  |  | Ширина клеммы, мм
[5 empty] | ККВ-1 | ККВ-2 | ККВ-3 | ККВ-4 | ККВ-5
1 | UK 2,5N | 0,2 – 2,5 | 550 | 22 | 23 | 41 | 15 | 184 | 82 | - | 23/41/15/184/82 |  |  | 5.5
2 | UK 5N | 0,2 – 4,0 | 690 | 32 | 20 | 36 | 13 | 73 | 73 | - | 20/36/13/73/73 |  |  | 6.2
3 | MBKKB 2,5 | 0,2 – 2,5 | 275 | 22 | 23 | 41 | 15 | 184 | 82 | Контакты в двух уровнях | 23/41/15/184/82 |  |  | 5.5
4 | UKK 5 | 0,2 – 4,0 | 500 | 32 | 20 | 41 | 15 | 184 | 82 | Контакты в двух уровнях | 20/41/15/184/82 |  |  | 6.2
5 | USLKG 2,5N | 0,2 – 2,5 | - | - | 23 | 41 | 15 | 184 | 82 | Заземляющий контакт | 23/41/15/184/82 |  |  | 5.5
6 | UDK3 | 0,2 – 4,0 | 500 | 32 | 24 | 43 | 15 | 195 | 87 | Контакты дублированы | 24/43/15/195/87 |  |  | 5.2
7 | UK16N | 0,4 – 16,0 | 690 | 57 | 10 | 18 | 7 | 83 | 37 | - | 10/18/7/83/37 |  |  | 12.2
8 | UK6N | 0,2 – 6,0 | 690 | 43 | 15 | 27 | 10 | 124 | 55 | - | 15/27/10/124/55 |  |  | 8.2
9 | UKK3 | 0,2 – 4,0 | 500 | 32 | 24 | 43 | 15 | 195 | 87 | Контакты в двух уровнях | 24/43/15/195/87 |  |  | 5.2
А | UDK4 | 0,2 – 4,0 | 630 | 32 | 20 | 36 | 13 | 163 | 73 | Контакты дублированы | 20/36/13/163/73 |  |  | 6.2
| Другие | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -
Тип клемм | КОД 1 | КОД 2 | КОД 3 | КОД 4 | КОД 5 | КОД 6 | КОД 7 | КОД 8 | КОД 9 | КОД 10
UK 2,5N | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | однорядное
UK 5N | [11 empty] | двухрядное
MBKKB 2,5 (контакты в двух уровнях)
UKK 5 (контакты в двух уровнях)
USLKG 2,5N (заземляющий контакт) | [11 empty] | Установочный размер коробки, мм
UDK3 (контакты дублированы) | [11 empty] | ККВ-1 | 125
UK16N | [11 empty] | ККВ-2 | 225
UK6N | [11 empty] | ККВ-3 | 80
UKK3 (контакты в двух уровнях) | [11 empty] | ККВ-4 | 1013
UDK4 (контакты дублированы) | [11 empty] | ККВ-5 | 450
-
Другие
ККВ - 1 - ЦКЛГ.685631.000 , ЦКЛГ.685631.000 ТУ
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Вывод исполнения | bar: КОД 1 to КОД 6
Результат для вкладки "Опросный лист" | [10 empty] | Двухрядное расположение клемм доступно только для ККВ-4 и ККВ-5 | bar: КОД 1 to КОД 6
НОРМА
Код исполнения клемм | КОД 3: Количетсво клемм; КОД 6: ТИП КОРОБКИ; КОД 7: Расположение клемм
- |  |  | - |  | 0 | 1 | 1 |  | - | - | - | -
- | КОД 3: -; КОД 5: 0; КОД 9: -; КОД 10: - | - | -
- | КОД 3: -; КОД 5: 0; КОД 9: -; КОД 10: - | - | -
- | КОД 3: -; КОД 5: 0; КОД 9: -; КОД 10: - | - | -
- | КОД 3: -; КОД 5: 0; КОД 9: -; КОД 10: - | - | -
- | КОД 3: -; КОД 5: 0; КОД 9: -; КОД 10: - | - | -
- | КОД 3: -; КОД 5: 0; КОД 9: -; КОД 10: - | - | -
- | КОД 3: -; КОД 5: 0; КОД 9: -; КОД 10: - | - | -
- | КОД 3: -; КОД 5: 0; КОД 9: -; КОД 10: - | - | -
- | КОД 3: -; КОД 5: 0; КОД 9: -; КОД 10: - | - | -
Логическая ячейка одно/двухрядного расположения клемм | КОД 4: Сообщение 1; КОД 7: Сообщение 2; КОД 10: Сообщение 3
Норма | КОД 4: (Превышено максимально допустимое число клемм); КОД 7: (Укажите требуемое число клемм для выбранных исполнений); КОД 10: (Укажите в таблице характеристики типа клемм "Другие")
Логическая ячейка учета расположения клемм и типа коробки | bar: КОД 1 to КОД 3
1
Логическая ячейка проверки правильности ввода данных | bar: КОД 1 to КОД 3
Норма
Расчет посадочного места для заданного числа клемм | bar: КОД 1 to КОД 3
0
Проверка возможности установки заданного числа клемм | bar: КОД 1 to КОД 3
Норма
Вывод итогового сообщения | bar: КОД 1 to КОД 3
Норма | КОД 5: НОРМА
НОРМА
НОРМА
Дополнение к заказу
0 | КОД 4: FALSE; КОД 7: концевые панели для организации нескольких групп клемм; |  |  |  | 0
0 | КОД 4: FALSE; КОД 7: изолирующая панель для выполнения повышенной электроизоляции между соседними клеммами в составе одной группы (для клемм UK); |  |  |  | 0
0 | КОД 4: FALSE; КОД 7: замыкающие контакты на 2, 3 и 10 позиций; |  |  |  | 0
0 | КОД 4: FALSE; КОД 7: замыкающие контакты для организации электрической связи между разнесенными клеммами |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0

## Кабельные вводы (hidden)
Обозначение исполнений кабельного ввода |  |  | Код исполнения кабельного ввода по способу монтажа |  |  |  | Шифр кабельного ввода |  |  | Способ монтажа кабеля
ЦКЛГ.713721.004 |  |  | 0 |  |  |  | КВВ-З |  |  | Заглушка (без установки кабельного ввода)
ЦКЛГ.687151.000 |  |  | 1 |  |  |  | КВВ-1-1 |  |  | Электромонтаж кабеля в трубе
ЦКЛГ.687151.000-02 |  |  | 2 |  |  |  | КВВ-2-1 |  |  | Электромонтаж бронированного кабеля
ЦКЛГ.687151.000-04 |  |  | 3 |  |  |  | КВВ-3-1 |  |  | Электромонтаж кабеля в металлорукаве
ЦКЛГ.687151.000-06 |  |  | 4 |  |  |  | КВВ-4-1 |  |  | Электромонтаж кабеля без дополнительной оболочки
ЦКЛГ.687151.000-08 |  |  | 5 |  |  |  | КВВ-5-1 |  |  | Электромонтаж кабеля в металлорукаве с ПВХ оболочкой
- |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
Код исполнения кабельного ввода по диаметру кабеля |  |  | Минимальный и максимальный диаметр уплотняемого кабеля, мм |  |  |  | Обозначение присоединительной резьбы (справочное) |  |  | Код 1 | Размер | Код 2
1 |  |  | 5 |  | 8 |  | М16×1,5 |  |  | 9 | 5 - 8 | 7 | - | - | - | - | 0
2 |  |  | 7 |  | 10 |  | М16×1,5 |  |  | 9 | 7 - 10 | 7 | - | - | - | - | 0 | FALSE
3 |  |  | 9 |  | 13 |  | М20×1,5 |  |  | 9 | 9 - 13 | 7 | - | - | - | - | 0
4 |  |  | 12 |  | 16 |  | М24×1,5 |  |  | 9 | 12 - 16 | 7 | - | - | - | - | 0
5 |  |  | 15 |  | 20 |  | М27×1,5 |  |  | 9 | 15 - 20 | 7 | - | - | - | - | 0
6 |  |  | 19 |  | 24 |  | М33×1,5 |  |  | 9 | 19 - 24 | 7 | - | - | - | - | 0
7 |  |  | 23 |  | 28 |  | М39×1,5 |  |  | 9 | 23 - 28 | 7 | - | - | - | - | 0
8 |  |  | 27 |  | 32 |  | М39×1,5 |  |  | 9 | 27 - 32 | 7 | - | - | - | - | 0
- |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -
Максимальное количество кабельных вводов на сторонах: А/Б/В/Г |  |  |  | Исполнение коробки |  | Сообщение 1 |  |  | Сообщение 2 |  | Сообщение 3 |  | Сообщение 4
4 | 3 | 4 | 3 | 1 |  | (Превышено максимальное количество кабельных вводов) |  |  | (Выберите способ монтажа кабельного ввода) |  | (Введите требуемое количество кабельных вводов) |  | При выборе исполнений кабельного ввода КВВ-1-1, КВВ-2-1, КВВ-3-1 или КВВ-5-1 - укажите в таблице конструкционные особенности заказа
6 | 3 | 6 | 3
2 | 1 | 2 | 1
25 | 25 | 25 | 25
10 | 10 | 10 | 10
Количество кабельных вводов
Сторона А |  | Сторона Б |  |  | Сторона В |  |  | Сторона Г
0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Логическая ячейка 1. Проверка правильности ввода данных
норма
Логическая ячейка 2. Проверка количества кабельных вводов
Сторона А |  |  | Сторона Б |  |  | Сторона В |  |  | Сторона Г
Норма |  |  | Норма |  |  | Норма |  |  | Норма | [5 empty] | НОРМА
Логическая ячейка 3. Сшивка по сторонам
0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | норма
0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | норма
0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | норма
0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | норма
0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | норма
0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | норма
0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | норма
0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | норма
НОРМА
Код исполнения кабельного ввода по способу монтажа кабеля
- | [5 empty] | - |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | -
- | [5 empty] | - |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | -
- | [5 empty] | - |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | -
- | [5 empty] | - |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | -
- | [5 empty] | - |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | -
- | [5 empty] | - |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | -
- | [5 empty] | - |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | -
- | [5 empty] | - |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | -
Сообщения
обозначение присоединительной резьбы к трубе | [5 empty] | КВВ-1 |  | 1 | [5 empty] | НОРМА
значение диаметра кабеля после разделки брони | [5 empty] | КВВ-2 |  | 2 | [5 empty] | 1
обозначение типа и Ду металлорукава | [5 empty] | КВВ-3, КВВ-5 |  | 3, 5
[Особенности кабельных вводов - ]